附件1：

技术参数（实质性要求）

| 一、柴油发电机组规格基本参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机组类别 | 拖挂静音款柴油发电机组 |  |
| 机组配置 | 柴油机 | 发电机 |
| 自启动控制系统 | 6110N |  |
| 机组功率(KW) | ≥60 |  |
| 机组容量（KVA) | ≥75 |  |
| 机组电流(A) | 108±1 |  |
| 额定电压(V) | 400/230 |  |
| 额定频率(Hz) | 50 |  |
| 机组噪音(dB) | ≤78 |  |
| 机組重量(kg) | 1100±10 |  |
| 机组尺寸(mm) | 2650*1500*1900 (±50)。 |  |
| 二、柴油机规格参数 |  |  |
| 柴油机生产厂家 | 广西玉柴船电动力有限公司 |  |
| 最大功率(KW) | ≥73 |  |
| 缸径行程(mm) | 108x115 |  |
| 转速(r/min) | 1500 |  |
| 机油容星(L) | ≥16 |  |
| 调速方式 | 电子调速 |  |
| 启动方式 | 24V 直流电启动 |  |
| 气缸型式 | 四缸、直列、四冲程 |  |
| 冷却方式 | 闭式风扇水冷。 |  |
| 吸气方式 | 增压中冷 |  |
| 额定转速油压 | 370-520kPa |  |
| 三、发电机规格参数 |  |  |
| 功率 | ≥60KW |  |
| 容量 | ≥75KVA |  |
| 电压 | 400/230V |  |
| 频率 | 50Hz |  |
| 转速 | 1500rpm |  |
| 功率因素 | 0.8 |  |
| 绝缘等级 | H 级 |  |
| 防护等级 | IP22 |  |
| 接线方式 | 三相四线，Y 型绕接 |  |
| 励磁方式 | 无刷 |  |
| 执行标准 | GB/T2820 |  |
| 电压调节方式 | AVR（自动电压调节器） |  |
| 绕组材质 | 全铜 |  |
| 四、全自动控制系统 |  |  |
| 控制拒类型 | 一体式顶部控制柜 |  |
| 显示方式 | LCD 中文显示、LED 状态指示， |  |
| 具备按钮 | 自动/手动/断开；起动/紧急停止/复位 |  |
| 显示数据 | 发电三相电压、发电机频率、发电三相电流、发电机总视在功率、发电总有功功 率、发电功率因数、发电机组运行速度、 发动机油压、发动机水温、电池电压、 发电机组运行时间等 |  |
| 报警、九保护 | 电池电压过高/低、低油压、发动机高水温、超速、低速、过电流、电压过高/低、 超负载、启动失败等。 |  |
| 自启动反应时间 | 接到停电信号 5 秒内自行启动，120 秒内达到额定电压输出，市电来电后 270 秒内自动停机(时间可以自行设置) |  |
| 电动开关 | 空气断路器 ----与配 ATS 结合可以实现全自动切换、无人值守 |  |

| 柴油发电机组---主要元器件及附送清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 发动机（原装正品新机） | 1 台 |  |
| 2 | 发电机（国标全铜无刷） | 1 台 |  |
| 3 | 柴油机专用水箱 | 1 台 |  |
| 4 | 静音箱 | 1 台 |  |
| 5 | 全自动控制系统 6110N | 1 个 |  |
| 6 | 空气断路器 150A | 1 个 |  |
| 7 | 市电智能充电器 | 1 个 |  |
| 8 | 免维护蓄电池 60AH | 2 个 |  |
| 9 | 工业专用高级消声器 | 1 个 |  |
| 10 | 电池开关及连接线、减震器、油管 | 1 个 |  |
| 11 | 机油 | 按需 | 柴油机需求量 |
| 12 | 送货上门 | 1 趟 |  |
| 13 | 一体式底部油箱 | 1 个 |  |
| 14 | 软连接膨胀器 | 1 个 |  |
| 15 | 说明书、合格证、质检报告 | 1 份 |  |
| 16 | 四轮拖车 | 1 台 |  |

附件2：

技术参数响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 正/负偏离 | 制造商 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件3：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 商务要求 | 商务要求应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件4：

报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 限价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件5：

承诺函

万源市中心医院（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日