附件
万源市人民医院感染科污水处理站废气处理排放设施
[bookmark: _GoBack]市场调研清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	核心参数说明
	单价
	总价
	备注

	1
	集气通风主管 + 支管全套
	DN300 
	套
	1
	含三通、变径、法兰、支架、密封胶，适配化粪池 + MBR 双点位集气，耐腐蚀
	
	
	PP耐酸碱材质/FRP材质

	2
	池体密闭 FRP/pp 盖板 / 集气罩
	非标定制密封盖板
	套
	1
	化粪池、MBR 池全覆盖，预留进出气口，收集效率≥95%
	
	
	PP耐酸碱材质/FRP材质

	3
	干式前置过滤器
	GF-4000
	台
	1
	处理风量 4000m³/h，玻纤滤棉，除尘除湿，保护后端 UV、活性炭
	
	
	201不锈钢材质，板厚1.5mm

	4
	UV 光氧催化消毒设备
	UV-4000
	台
	1
	匹配 4000m³/h，高能紫外灯管，杀灭废气细菌、分解恶臭前驱物
	
	
	201不锈钢材质，板厚1.5mm

	5
	蜂窝活性炭吸附箱
	HX-4000
	台
	1
	蜂窝炭填充厚度 400mm，填充量≥0.8m³，风速≤0.6m/s，脱除 NH₃/H₂S
	
	
	201不锈钢材质，板厚1.5mm

	6
	玻璃钢变频离心风机
	4-72-3C 3KW
	台
	1
	风量 3000~4000m³/h，防腐壳体，配套变频控制器，克服全管路阻力
	
	
	FRP材质

	7
	PLC 全自动电控柜
	ZK-FQ4000
	套
	1
	联动风机、UV、过滤系统，风量调节、故障报警、自动启停
	
	
	室外防雨柜，不锈钢材质

	8
	风量手动调节阀
	DN300 风阀
	套
	3
	化粪池支管、MBR 支管、主管各 1 套，均衡两路集气风量
	
	
	PP耐酸碱材质/FRP材质
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