附件

万源市人民医院感染科污水处理站废气处理排放设施

市场调研清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 核心参数说明 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集气通风主管 + 支管全套 | DN300 | 套 | 1 | 含三通、变径、法兰、支架、密封胶，适配化粪池 + MBR 双点位集气，耐腐蚀 |  |  | PP耐酸碱材质/FRP材质 |
| 2 | 池体密闭 FRP/pp 盖板 / 集气罩 | 非标定制密封盖板 | 套 | 1 | 化粪池、MBR 池全覆盖，预留进出气口，收集效率≥95% |  |  | PP耐酸碱材质/FRP材质 |
| 3 | 干式前置过滤器 | GF-4000 | 台 | 1 | 处理风量 4000m³/h，玻纤滤棉，除尘除湿，保护后端 UV、活性炭 |  |  | 201不锈钢材质，板厚1.5mm |
| 4 | UV 光氧催化消毒设备 | UV-4000 | 台 | 1 | 匹配 4000m³/h，高能紫外灯管，杀灭废气细菌、分解恶臭前驱物 |  |  | 201不锈钢材质，板厚1.5mm |
| 5 | 蜂窝活性炭吸附箱 | HX-4000 | 台 | 1 | 蜂窝炭填充厚度 400mm，填充量≥0.8m³，风速≤0.6m/s，脱除 NH₃/H₂S |  |  | 201不锈钢材质，板厚1.5mm |
| 6 | 玻璃钢变频离心风机 | 4-72-3C 3KW | 台 | 1 | 风量 3000~4000m³/h，防腐壳体，配套变频控制器，克服全管路阻力 |  |  | FRP材质 |
| 7 | PLC 全自动电控柜 | ZK-FQ4000 | 套 | 1 | 联动风机、UV、过滤系统，风量调节、故障报警、自动启停 |  |  | 室外防雨柜，不锈钢材质 |
| 8 | 风量手动调节阀 | DN300 风阀 | 套 | 3 | 化粪池支管、MBR 支管、主管各 1 套，均衡两路集气风量 |  |  | PP耐酸碱材质/FRP材质 |